# 拉萨市城镇燃气消防安全 工作指导手册

拉萨市消防救援支队

（2025 年 9 月）

# 前 言

近年来， 我国多地相继发生燃气安全事故， 给人民生命财产 造成巨大损失。党中央、国务院高度重视， 习近平总书记等中央 领导同志多次对安全生产和燃气安全作出重要批示指示。 国务院安委会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（ 安委 〔2023〕3 号 ），全面部署开展城镇燃气安全专项整治，要求严格 落实安全生产十五条硬措施， 全面压实企业主体责任、部门监管 责任和地方党政领导责任， 强化企业人员岗位安全责任和技能， “ 大起底” 排查、全链条整治城镇燃气安全风险隐患， 进一步健全 法规标准， 完善管理机制， 强化科技赋能， 推动燃气安全治理模 式向事前预防转型， 加快建立城镇燃气安全长效机制， 坚决防范 重特大事故发生。

为切实提高燃气消防安全风险隐患排查整改质量， 全力防范  化解重大消防安全风险，结合此次授课任务，本人汇总草拟了《城镇燃气消防安全工作指导手册》，对燃气领域相关的法律、法规和规范性文件 ， 常用消防安全技术规范与标准进行整理、摘录， 对燃气相关  企业和餐饮场所消防安全检查要点进行了明确， 并对目前使用较为广泛的醇基燃料有关常识和使用场所安全要求进行了介绍 ，供各单位在工作中参考借鉴。由于时间有限， 本手册编制内容及深度还存在很多问题，若在执行过程中与现行法律法规冲突或竞合的， 按照现行法律法规执行， 也请各地结合本次专项整治工作和日常管理过程及时提供相关意见建议。

目   录

第一章   燃气安全部分相关法律、法规及文件规定

第二章   燃气安全常用技术规范与标准条款

第三章   餐饮场所使用燃气基本安全要求

第四章   燃气企业和餐饮场所检查要点

第五章   醇基燃料有关资料及使用场所检查要点

第六章   重大火灾隐患判定（燃气领域）

第七章   相关术语

第八章 《燃气安全九提示》

第一章 燃气安全部分相关法律、法规

# 第二章 及文件规定

## 一、《中华人民共和国消防法》

第二十七条  电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防 安全的要求。

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、 敷设、维护保养、检测， 必须符合消防技术标准和管理规定。

第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管 路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规 定的，责令限期改正； 逾期不改正的， 责令停止使用， 可以并处 一千元以上五千元以下罚款。

## 二、《中华人民共和国安全生产法》

第三十六条   安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、 维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养， 并定 期检测， 保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录， 并由 有关人员签字。

生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报  警、防护、救生设备、设施，  或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、 信息。

餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的， 应当安装可燃气体 报警装置，并保障其正常使用。

第九十九条    生产经营单位有下列行为之一的， 责令限期改  正， 处五万元以下的罚款； 逾期未改正的， 处五万元以上二十万  元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处  一万元以上二万元以下的罚款； 情节严重的， 责令停产停业整顿； 构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体 报警装置的。

## 三、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公 安部令第 61 号）

第十八条   单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点， 建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程， 并公布  执行。

单位消防安全制度主要包括以下内容： 燃气和电气设备的检 查和管理（包括防雷、防静电） 。

### 第四十三条   消防安全管理情况应当包括以下内容：

（五） 有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电） 等记 录资料；

## 四、《消防监督检查规定》（公安部令第 120 号）

第十条  对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查，应当 根据单位的实际情况检查下列内容：

（五）电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测；

## 五、《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第 39 号）

第十三条   在地下建筑内设置公共娱乐场所，除符合本规定

其他条款的要求外，还应当符合下列规定：

（五）严禁使用液化石油气。

## 六、《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）

### 第五条    国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。

县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃 气管理工作。

县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法 律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。

### 第二十八条   燃气用户及相关单位和个人不得有下列行为：

（ 一）擅自操作公用燃气阀门；

（二） 将燃气管道作为负重支架或者接地引线；

（三） 安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具；

（四） 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；

（五） 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；

（六） 盗用燃气；

（七） 改变燃气用途或者转供燃气。

## 七、《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第  5 号）

第十七条   高层民用建筑内燃气用具的安装使用及其管路敷 设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。禁止违 反燃气安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具。

高层民用建筑使用燃气应当采用管道供气方式。禁止在高层 民用建筑地下部分使用液化石油气。

## 八、《养老机构消防安全管理规定》（民发〔2023〕37 号）

（十 一 ）严格用气管理。养老机构应当遵守安全用气规则， 使用合格的燃气燃烧器具和气瓶。应当安装可燃气体探测报警、 自动切断装置。厨房设在地下室、半地下室和高层建筑内的， 严 禁使用瓶装液化石油气。充装量大于 50Kg 的液化石油气容器应设 置在所服务建筑外单层专用房间内， 并采取防火措施。养老机构 厨房灶具、油烟罩、烟道至少每季度清洗 1  次，燃气、燃油管道 应经常进行检查、检测和保养。

（五）严禁使用液化石油气。

## 九、《托育机构消防安全指南（试行）》（国卫办人口函〔2022〕

#### 21 号）

（十七）设在高层建筑内的托育机构厨房不得使用瓶装液化 气，每季度应清洗排油烟罩、油烟管道。

## 十、《剧本娱乐经营场所消防安全指南（试行）》（消防〔2023〕

#### 26 号）

（十七） 不得违规使用燃油燃气。场所严禁存放、使用瓶装 液化石油气。不得设置使用燃油、燃气的厨房， 场所内不应敷设 可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

十一 、《校外培训机构消防安全管理九项规定》（教监管厅函 〔2022〕9 号）

十二、《医疗机构消防安全管理九项规定》（2020 版）（国卫办 发〔2020〕1 号）

电气线路、燃气管道、厨房烟道等定期检查情况。

严禁在病房楼等人员密集场所使用液化石油气和天然

## 十三、《西藏自治区燃气管理条例》（2024 年 12 月 4 日修订通过）

第十条 城镇燃气发展专项规划应当符合消防、防爆、抗震、 防洪等安全要求， 内容应当包括： 燃气气源、燃气种类、燃气供 应方式和规模、管道燃气、瓶装液化石油气供应站点、燃气汽车 加气站等各类燃气设施布局、燃气设施建设时序和建设用地、燃 气设施保护范围、燃气供应保障措施和安全保障措施等。

城镇燃气发展专项规划应当覆盖具备燃气发展条件的乡 （镇）、村。

第四十六条 燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启 动本单位燃气安全事故应急预案， 组织抢险抢修， 并向事故发生 地县级人民政府燃气管理、应急管理等有关部门以及消防救援机 构报告。

县级人民政府燃气管理、应急管理等有关部门以及消防救援 机构接到报告后，应当立即启动燃气安全事故应急预案。

# 第二章  燃气安全常用技术规范与标准条款

##### （一）燃气设置总平面布局

（ 1 ）高层民用建筑使用燃气应当采用管道供气方式。禁止在 高层民用建筑地下部分使用液化石油气。依据：《高层民用建筑消 防安全管理规定》（应急管理部令第 5 号）第 17 条。

（ 2 ）大型商业综合体内餐饮场所不应使用液化石油气及甲、 乙类液体燃料； 餐饮场所使用天然气作燃料时， 应当采用管道供 气。设置在地下且建筑面积大于 150m2 或座位数大于 75 座的餐饮 场所不准许使用燃气； 使用燃气的厨房内应设置可燃气体探测报 警装置及独立的事故通风系统， 通风系统应与可燃气体探测报警 装置联动； 排油烟罩及烹饪部位应设置能够联动切断燃气输送的 可燃气体探测报警装置和自动灭火装置， 并能够将报警信号反馈 至消防控制室； 建筑内燃气阀组接口部位宜设置可燃气体探测报 警装置； 设置在地下的餐饮场所烹饪操间的排油烟罩及烹饪部位 应设置自动灭火装置； 厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、 维护保养和检测应符合消防技术标准及管理规定； 餐饮场所营业 结束时， 应当关闭燃气设备的供气阀门。依据：《大型商业综合体 消防安全管理规则》（XF/T 3019-2023） 第 9.2 条。

（3）商场营业厅敞开式的食品加工区，应采用电加热器具， 严禁使用可燃气体、液体燃料。依据：《人员密集场所消防安全管 理》（ GB/T40248-2021 ）第 8.3.6 条。

（ 4 ）汽车库和修车库内不应设置液化石油气或液化天然气储

罐、加气机。 依据：《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 （GB50067-2014）第 4.1.9 条。

（ 5 ）燃气锅炉不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制 必须贴邻汽车库、修车库布置时， 应符合现行国家标准《建筑设 计防火规范》GB  50016  的有关规定。 依据：《汽车库、修车库、 停车场设计防火规范》（GB50067-2014）第 4.1.11 条。

（6）独立建造的燃气锅炉设备用房与民用建筑贴邻时， 应采 用防火墙分隔， 且不应贴邻建筑中人员密集的场所。附设在建筑 内时， 当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时， 应采 取防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措 施。依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 4.1.4 条。

（ 7 ）附设在建筑内的燃气锅炉房除应符合本规范第 4.1.4  条 的规定外， 尚应符合下列规定： 常（负） 压燃气锅炉房不应位于 地下二层及以下， 位于屋顶的常（负） 压燃气锅炉房与通向屋面 的安全出口的最小水平距离不应小于 6m；其他燃气锅炉房应位于 建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位， 不应贴邻消防 救援专用出入口、疏散楼梯（间） 或人员的主要疏散通道； 燃气 管道在设备间内及进入建筑物前， 应分别设置具有自动和手动关 闭功能的切断阀。 依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 第 4.1.5 条。

（8）地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于 60℃的液 体、液化石油气及其他相对密度不小于 0.75  的可燃气体， 不应敷 设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。依据：《建筑防火通用规

范》（GB55037-2022）第 12.0.3 条。

（9）存放瓶装液化石油气和使用可燃气体、可燃液体的房间， 应防止可燃气体在室内积聚。注： 存放瓶装液化石油气和使用可  燃气体、液体的房间， 包括地上房间和地下、半地下房间。防止  可燃气体在室内积聚的措施主要为加强和保证室内通风或排风。  依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 12.0.5 条。

（ 10）燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造， 不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻； 贴  邻其他民用建筑的， 应采用防火墙分隔， 门、窗应向室外开启。  依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 4.3.11 条。

（ 11 ）高层民用建筑内使用可燃气体燃料时，应采用管道供   气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置， 并应符合国家标   准《城镇燃气设计规范》的规定。  依据：《建筑设计防火规范》 （ GB50016-2014 ，2018 年版）第 5.4.16 条。

（ 12 ）商业燃具或用气设备不得设置在下列场所：1.空调机房、 通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间；2.易燃或易爆品的   仓库、有强烈腐蚀性介质等场所。  依据：《燃气工程项目规范》 （ GB55009-2021 ）第 6.2.2 条。

（ 13 ）文物建筑内禁止使用天然气、煤气、液化石油气、燃 料油、甲醇燃料等易燃可燃气体、液体。  依据：《文物建筑消防安 全管理》（XF/T1463-2018）第 9.4.3 条。

（ 14 ）检测可燃气体和有毒气体时，探测器探头应靠近释放 源，且在气体、蒸气易于聚集的地点。依据：《石油化工可燃气体

和有毒气体检测报警设计标准》 （GB/T50493-2019）4.1.4 条。

（ 15 ）明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测 器。探测器距加热炉炉边的水平距离宜为 5m~10m。当明火加热炉 与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时， 实体墙靠近释 放源的一侧应设探测器。依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检 测报警设计标准》（GB/T50493-2019） 4.4.1  条。

（ 16） 常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规 定：1  轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器（可 燃气体的检测常用催化燃烧方式的探测器）。依据：《石油化工可 燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 （GB/T50493-2019）5.2.3 条。

（ 17 ）检测比空气重的可燃气体或有毒气体时， 探测器的安  装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气  体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方 2.0m 内。检  测比空气略重的可燃气体或有毒气体时， 探测器的安装高度宜在  释放源下方 0.5m~1.0m； 检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体  时，探测器的安装高度宜高出释放源 0.5m~1.0m。依据：《石油化  工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 （GB/T50493-2019） 6.1.2  条。

##### （二）燃气用具的安装、使用

（ 1 ）高层民用建筑内燃气用具的安装使用及其管路敷设、维 护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定。禁止违反燃气 安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具。依据：《高

层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第 5 号）第 17 条。

（ 2 ）建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。依据： 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 4.3.11 条。

（3）下列场所应设置通风换气设施：甲、乙类物质储存场所；  空气中含有易燃易爆气体或蒸气的其他场所； 其他具有甲、乙类   火灾危险性的房间。依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 第 9.3.1 条。

（ 4 ）燃气应用设备铭牌上规定的燃气必须与当地供应的燃气 相一致。依据：《城镇燃气设计规范》（ GB50028-2006，2020 年 版）第 10.1.3 条。

（ 5 ）商业用气设备应安装在通风良好的专用房间内； 商业用 气设备不得安装在易燃易爆物品的堆存处， 亦不应设置在兼做卧 室的警卫室、值班室、人防工程等处。 依据：《城镇燃气设计规 范》（ GB50028-2006 ，2020 年版）第 10.5.2 条。

（6） 商业燃具应设置熄火保护装置。 依据：《燃气工程项目 规范》（ GB55009-2021 ）第 5.2.5 条。

（ 7 ）商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用  条件且便于维护操作的场所， 并应设置燃气泄漏报警和切断等安  全装置。依据：《燃气工程项目规范》（ GB55009-2021 ）第 6.2.1 条。

（8）公共建筑中燃具设置在地下室、半地下室（液化石油气  除外） 和地上无自然通风房间等场所时， 应设置机械通风设施和  独立的事故排风设施， 通风量应符合下列规定： 正常工作时， 换  气次数不应小于 6 次/h；事故通风时，换气次数不应小于 12 次/h；

不工作时，换气次数不应小于 3 次/h 。依据：《民用建筑设计统一 标准》（GB50352-2019）第 8.4.17 条。

（9）居民生活用气设备严禁设置在卧室内。依据：《城镇燃 气设计规范》（ GB50028-2006 ，2020 年版）第 10.4.2 条。

##### （三）燃气管路的设计、敷设

（ 1 ）人员密集场所内燃气设备的供气管道应采用金属管道， 在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置手动和自动切断装 置。依据：《人员密集场所消防安全管理》 （ GB/T40248-2021 ） 第 8.1.12 条。

（ 2 ）营业厅内食品加工区的明火部位应靠外墙布置， 并应采   用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙、乙级防火门与其他部位分隔。敞   开式的食品加工区， 应采用电加热器具， 严禁使用可燃气体、液   体燃料。依据：《人员密集场所消防安全管理》（ GB/T40248-2021 ） 第 8.3.6 条。

（3）在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气  体计量表时， 应采用敞开楼梯间， 并应采取防止燃气泄漏的防护  措施； 其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气  体管道。依据：《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第 7.1.8 条。

（ 4 ）电梯井应独立设置， 电梯井内不应敷设或穿过可燃气体 或甲、乙、丙类液体管道。依据：《建筑防火通用规范》 （GB55037-2022）第 6.3.1 条。

（ 5 ）用户燃气管道及附件应结合建筑物的结构合理布置， 并  应设置在便于安装、检修的位置，不得设置在下列场所： 1.卧室、

客房等人员居住和休息的房间；2.建筑内的避难场所、电梯井和电   梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室；3.空调机房、通风机   房、计算机房和变、配电室等设备房间； 4.易燃或易爆品的仓库、  有腐蚀性介质等场所； 5. 电线（缆）、供暖和污水等沟槽及烟道、   进 风 道 和 垃 圾 道 等 地 方 。 依 据 ：《 燃 气 工 程 项  目 规 范 》 （ GB55009-2021 ）第 5.3.3 条。

（6）燃气相对密度小于 0.75  的用户燃气管道当敷设在地下 室、半地下室或通风不良场所时， 应设置燃气泄漏报警装置和事 故通风设施。依据：《燃气工程项目规范》（ GB55009-2021 ）第 5.3.7 条。

（ 7 ）液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置  在地下室、半地下室内。当确需要设置在地下一层、半地下室时， 应针对具体条件采取有效的安全措施， 并进行专题技术论证。 依 据：《城镇燃气设计规范》（ GB50028-2006，2020 年版）第 10.2.22  条。

（8）商业燃具与燃气管道的连接软管应符合以下要求： 管道 或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时， 应采用专用燃 具连接软管； 软管的使用年限不应低于燃具的判废年限； 燃具连 接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面，长度不应大于 2.0m 且 不应有接头。依据：《燃气工程项目规范》（ GB55009-2021 ）第 6.2.4 条。

##### （四） 瓶装液化石油气的设置

###### （ 1 ）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

5.4.16  高层民用建筑内使用可燃气体燃料时， 应采用管道供 气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置， 并应符合现行国 家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028 的规定。

5.4.17  建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时， 应符合下列规 定：

1  应设置独立的瓶组间；

2  瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建 筑贴邻，液化石油气气瓶的总容积不大于 1m3的瓶组间与所服务的 其他建筑贴邻时，应采用自然气化方式供气；

3  液化石油气气瓶的总容积大于 1m3、不大于 4m3的独立瓶组 间，与所服务建筑的防火间距应符合本规范表 5.4.17 的规定；

###### （ 2 ）《建筑防火通用规范》GB55037-2022

4.3.11    瓶装液化石油气瓶组用房应符合下列规定：

1.当与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不应 大于 1m3，并应采用自然气化方式供气；

2.瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀；

3.瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。

12.0.3  地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于 60℃的 液体、液化石油气及其他相对密度不小于 0.75  的可燃气体，不应 敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。

12.0.4  瓶装液化石油气的使用应符合下列规定：

1  在高层建筑内不应使用瓶装液化石油气；

2  液化石油气钢瓶应避免受到日光直射或火源、热源的直接

辐射作用，与灶具的间距不应小于 0.5m；

3  瓶装液化石油气应与其他化学危险物品分开存放；

4  充装量不小于 50kg 的液化石油气容器应设置在所服务建筑 外的单层专用房间内，并应采取防火措施；

5  液化石油气容器不应超量罐装，不应使用超量罐装的气瓶；

6  不应敲打、倒置或碰撞液化石油气容器， 不应倾倒残液或 私自灌气。

12.0.5  存放瓶装液化石油气和使用可燃气体、可燃液体的房 间，应防止可燃气体在室内积聚。

###### （3）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

8.4.7  液化石油气和相对密度大于  0.75  的燃气调压计量装置 及管道、燃具、用气设备等设施不得设于地下室、半地下室等地 下空间。

8.4.8   当采用液化石油气瓶组自然气化， 总容积小于等于

1.0m3时， 瓶组间可设置在与建筑物（高层建筑、重要公共建筑和 居住建筑除外） 外墙毗连的单层专用房间内， 单层专用房间应符 合下列规定：

1  建筑物耐火等级不得低于二级；

2  应通风良好， 且应有直通室外的门；

3  与其他毗邻房间的墙应为防火墙，且不得设置任何洞口；

4  室温不应高于 45℃,且不应低于 0℃;

5  与其他建筑的防火间距应符合国家现行相关标准的规定。

8.4.9  当瓶组气化站配置气瓶的总容积超过  1.0m3或采用强制

气化时，应独立设置在高度不低于 2.2m 的专用房间内。专用房间  与其他建（构）筑物的防火间距应符合国家现行相关标准的规定。

8.4.10  商业和公共建筑用户使用的气瓶组严禁与燃具布置在 同一房间内。

###### （ 4 ）《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

4.3.12  气瓶应具有可追溯性， 应使用合格的气瓶进行灌装。 气瓶灌装后， 应对气瓶进行检漏、检重或检压。所充装的合格气 瓶上应粘贴规范明显的警示标签和充装标签。

6.1.7   当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用 软管连接时， 应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低 于燃具的判废年限。

说明： 软管在厨房里的安装环境多种多样， 有的在操作台下  的橱柜里，有的在橱柜拉篮后面， 的和台式灶连接部分裸露在外， 面临鼠咬、撞击、调料侵蚀、厨房清洁等情况， 户内燃气泄漏事  故中，胶管漏气是各类事故中占比最高的。

6.1.8  燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面， 长度 不应大于 2.0m 且不应有接头。

6.1.9  家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶 具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置； 设 置位置应根据安全装置的性能要求确定。

6.1.10  使用液化石油气钢瓶供气时，应符合列规定：

1  不得采用明火试漏；

2  不得拆开修理角阀和调压阀；

3  不得倒出处理瓶内液化石油气残液；

4  不得用火、蒸汽、热水和其他热源对钢瓶加热；

5  不得将钢瓶倒置使用；

6  不得使用钢瓶互相倒气。

说明： 正常情况下， 钢瓶内的液化石油气下部呈液态， 上部 是气态； 气态液化石油气通过减压阀供给燃具。若倒立， 通过减 压阀的都是液体，液体出来后， 其体积迅速膨胀近 250  倍，这样 就大大超过了燃具的负荷， 从而导致两种情况发生： 一是可能窜 出很高很大的火焰， 引燃附近的可燃物； 另一种是气体来不及完 全燃烧， 与空气形成爆炸性气体混合物而发生爆炸。

6.2  商业燃具、用气设备和附件

6.2.1  商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用 条件且便于维护操作的场所， 并应设置燃气泄漏报警和切断等安 全装置。

条文说明： 由于商业用气场所的确定可能滞后于建筑功能方 案设计， 还有将原有非用气房间改造， 以使其满足用气环境要求 以后变更为用气房间的可能性， 因此本条未强调商业燃具或用气 设备应设置在符合安全使用条件的场所。通风良好的要求是考虑 到正常用气和用气安全性而规定的， 用气场所的通风条件既应该 满足燃烧所需空气和燃烧产生的烟气排放要求， 还应能够保证发 生燃气泄漏事故时， 可燃气体快速稀释， 避免产生爆炸危险混合 气体聚积的情况。

6.2.3  公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房不应设置液化

天然气气瓶、压缩天然气气瓶及液化石油气气瓶。

6.2.4  商业燃具与燃气管道的连接软管应符合本规范第  6.1.7 条和第 6.1.8 条的规定。

6.2.5  商业燃具应设置熄火保护装置。

条文说明： 用餐区域属于人员聚集的场所， 用电、用气设备  点多量大， 有的有明火存在； 这些场所电气、用气设备负荷大，  水、电、气线路复杂； 用餐属于大众消费， 用餐区域人员多且较  为集中， 进出频繁， 流动性大， 对用餐环境、安全出口和消防设  施不熟悉， 有时候还存在语言障碍的情况； 营业时间较长， 特别  是夜间的时间比较长。目前， 虽然液化石油气钢瓶用户数量远低  于天然气用户， 但发生的事故率却高于天然气。液化天然气气瓶  及压缩天然气气瓶装置用气时， 需要加热和减压， 装置更复杂。   为保证人身和公共安全，规定用餐区域不应设置液化石油气气瓶、 液化天然气气瓶及压缩天然气气瓶装置。

气瓶是指正常环境温度（-40℃~60℃)下使用的、工程压力 大于或等于  0.2MPa（表压） 且压力与容积的乘积大于或等于 1.0MPa·L 的盛装气体、液体和标准沸点等于或低于 60℃的液体气 瓶。

6.2.5  燃气泄漏或出现回火、熄火等都可能引发安全事故， 因 此， 从本质安全角度考虑， 规定了商业燃具应具有的基本安全装 置，且安全装置的相关技术目前已经是成熟技术。

###### （ 5 ）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

8.7.1  居民用户使用的液化石油气气瓶应设置在符合本规范

第 10.4 节规定的非居住房间内， 且室温不应高于 45℃。

8.7.2  居民用户室内液化石油气气瓶的布置应符合下列要求：

1  气瓶不得设置在地下室、半地下室或通风不良的场所；

2  气瓶与燃具的净距不应小于 0.5m；

3  气瓶与散热器的净距不应小于  1m ， 当散热器设置隔热板 时，可减少到 0.5m。

8.7.3  单户居民用户使用的气瓶设置在室外时，宜设置在贴邻 建筑物外墙的专用小室内。

8.7.4  商业用户使用的气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同 一房间内。瓶组间的设置应符合本规范第 8.5 节的有关规定。

###### （6）《农村防火规范》（GB50039-2010）

6.3.2  瓶装液化石油气的使用应符合下列要求：

1  严禁在地下室存放和使用；

2  液化石油气钢瓶不应接近火源、热源， 应防止日光直射， 与灶具之间的安全距离不应小于 0.5m；

3  液化石油气钢瓶不应与化学危险物品混放；

4  严禁使用超量罐装的液化石油气钢瓶， 严禁敲打、倒置、 碰撞钢瓶，严禁随意倾倒残液和私自灌气；

5  存放和使用液化石油气钢瓶的房间应通风良好。

###### （ 7 ）《公众聚集场所消防技术标准要点》（应急「2021」 34 号文件） 中平面布置部分关于餐饮场所的规定

1.厨房应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与其他部位分 隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗或防火卷帘。

2.供厨房使用的丙类液体燃料，其储罐应布置在建筑外，当设 置中间罐时， 中间罐的容量不应大于 1m3，并应设置在一、二级耐 火等级的单独房间内， 房间门应采用甲级防火门。中间罐下部设 置防止油品流散的设施。

3.厨房区采用液化石油气瓶组供气时，应设置独立的瓶组间， 瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻。 液化石油气气瓶的总容积不大于  1m3的瓶组间与所服务的其他建  筑贴邻时， 应采用自然气化方式供气。在瓶组间的总出气管道上  应设置紧急事故自动切断阀。瓶组间应设置可燃气体浓度报警装  置。

4.餐厅建筑面积大于 1000 ㎡的餐馆或食堂，其烹饪操作间的 排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置， 并应在燃气或燃油管 道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。

###### （8）《家用燃气燃烧器具安全管理规则》（GB17905-2008）

7.3.1 燃具从售出 当日起， 人工煤气热水器的判废年限应为 6  年；液化石油气和天然气热水器判废年限应为 8  年；燃具灶具的  判废年限应为 8 年；如生产企业有明示的燃具和配件的判废年限， 应以企业明示为准，但不能低于以上规定。

（9）《液化石油气钢瓶》（GB/T5842-2022）

11.1  设计使用年限  按本文件制造的气瓶，设计使用年限不少 于 8 年。

##### （五）燃气报警器

（ 1 ）除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气

体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。依据：《建筑 防火通用规范》（GB55037-2022）第 8.3.3 条。

（ 2 ）火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12  年，可燃气 体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过  5 年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。 依据：《火灾探测报警产品的维修保养与报废》（ GB29837-2013 ） 第 6.1.1 条。

# 第三章  餐饮场所使用燃气基本安全要求

## 一、基本要求

（ 一）建立健全安全用气责任制、用气操作规程等规章制度， 制定燃气事故应急处置方案， 制度、方案与燃气设施操作人员名  单一并在燃气使用场所公示上墙。

（二）定期组织操作人员参加安全教育培训， 掌握燃气的危 害性、防爆措施及应急处置常识， 熟悉燃气设施和消防设施的使 用方法， 熟知有关安全规定和应急处置流程。

（三）指定专人负责燃气设备的日常安全检查， 并做好记录， 确保设备安全可靠运行， 当发现燃气泄漏时应立即采取应急处置  措施， 并向燃气供应企业和有关部门报告。主动接受燃气供应企  业的入户安检和安全用气宣传指导， 对燃气供应企业安检中发现  的安全隐患应立即落实整改。

（四）餐饮场所燃气管路的设计、施工及燃气用具的安装应 委托具有相应资质的单位进行， 设计安装需满足国家相关技术规 范的要求； 选择持有合法有效《燃气经营许可证》或《江苏省瓶 装燃气供应许可证》的燃气供应单位供应燃气。

## 二、气瓶存放要求

（ 一）餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过 100  千克（折 合 2 瓶 50 千克或 7 瓶 15 千克气瓶）时， 应当设置专用气瓶间。

存瓶总重量小于 420  千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑（住 宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房除外） 相邻的单层专用 房间内， 专用房间应符合《液化石油气供应工程设计规范》规定 （GB51142）。存瓶总重量大于 420 千克时或者采用瓶组强制气化 的，气瓶间应设置在与其他民用建筑间距不小于 10 米的独立单层 建筑。存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品。

使用瓶装压缩天然气的， 应当建立独立的瓶组供气站， 气瓶 组与其他民用建筑防火间距应当不小于 18 米。

使用瓶装液化天然气的， 应当建立独立的瓶组气化站， 气瓶 组总容积小于等于 2  立方米时， 气瓶组与民用建筑防火间距应当 不小于 12 米。气瓶组总容积大于 2 立方米小于等于 4 立方米时， 气瓶组与民用建筑防火间距应当不小于 15 米。

（二） 液化石油气气瓶间、瓶组气化间不得设置于地下、半 地下空间和通风不良场所；房间高度不低于 2.2 米；房间内无暖气 沟、排水管、地漏及其他地下构筑物。

（三）餐饮场所设置的液化石油气气瓶间、瓶组气化间应具 有明显的安全警示标志，设置燃气浓度检测报警装置，至少配备 2 具 8kg  干粉灭火器；房间内使用防爆电气设备， 电器开关设置于 室外。

（四） 液化石油气气瓶间、瓶组气化间的其他具体设置要求 应符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142）和《建筑设 计防火规范》（GB50016） 的规定。压缩天然气瓶组供气站、液化 天然气瓶组气化站的其他具体设置要求应符合《压缩天然气供应

站设计规范》（GB51102）、 《城镇燃气设计规范》（GB50028）和 《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

（五） 液化石油气气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用， 使用 和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

## 三、用气场所要求

（ 一）采用城市管道燃气供气方式的， 用气场所的燃气调压、 计量、管道、阀门等设施的设置应符合《城镇燃气设计规范》 （GB50028）的规定。

（二） 用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度探测和 报警装置， 进行定期测试并记录， 确保处于灵敏有效状态， 并按 标准配备干粉灭火器等消防器材。

（三） 用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气燃烧器 具连接， 与燃气燃烧器具的水平净距不应小于 0.5 米。

（四） 用气场所须具备良好的通风条件， 并设置满足通风需 求的机械送排风装置，燃具上方应设置有效排除燃烧烟气设施。

（五）用餐场所严禁放置液化石油气钢瓶。

## 四、燃气设备设施要求

（ 一 ）燃气器具、气瓶、连接管及其他附件应符合现行国家 标准的产品质量要求和产品技术要求，严禁使用假冒伪劣产品。

（二）使用燃气前后必须检查燃气器具是否完好、燃气开关 是否可靠， 发现问题要及时向具有相应资质的燃气燃烧器具安装 维修企业报修或者更换。

（三） 气瓶在有效使用期限内， 检测标牌内容完整、清晰，

不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。

（四）液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为 5  年，密封圈  正常使用期限为 3 年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。

（五）供应多台燃气灶具， 应采用钢管敷设主管道； 燃气主 管道与多台燃气灶具连接时， 应当使用双头螺纹连接的不锈钢波 纹管，不锈钢波纹管的长度不得超过 2  米，且中间没有接口；不 锈钢波纹管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗。

（六） 单个气瓶与单台燃气灶具连接宜使用双头螺纹连接的  不锈钢波纹管； 当使用耐油橡胶软管时， 连接两端应用卡箍紧固， 软管的长度控制在 1.2 米到2.0 米之间， 且中间没有接口； 严禁在  软管上开设三通分流；橡胶软管应当每 2  年更换一次，到期或发  现有老化、龟裂、腐蚀等现象时应及时更换，并建立更换记录。

## 五、用气操作要求

（ 一 ）认真做好点火前和用气后检查每次点火前要先检查有 无燃气泄漏， 使用时保持空气流通， 不要离人， 使用后关好燃气 总阀； 每天营业结束前要指定专人检查总阀门和灶具开关是否关 闭，做到人走气断，严禁在夜间无人的情况下用气熬汤。

（二）严格遵守禁止行为规定

1、禁止在不具备安全条件的场所使用、储存燃气； 禁止在高 层建筑以及地下、半地下空间使用液化石油气； 禁止在同一室内 同时使用含燃气在内的两种以上燃料。

2、禁止将安装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违 反安全用气规定的场所。

3、禁止安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具， 禁止擅 自安装、改装、拆除燃气计量表和表前管道设施等燃气设施； 禁 止擅自操作公用燃气阀门。

4、禁止使用燃气明火取暖；禁止使用明火查漏。

5 、禁止将燃气管道作为负重支架或者接地引线。

6、禁止加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶； 禁止私自排放钢 瓶内燃气、残液或者利用钢瓶互相倒灌。

7、禁止盗用燃气；禁止改变燃气用途或者转供燃气。

（三）定期开展安全检查

定期进行燃气安全检查， 日常检查的内容主要包括：

1、气瓶、管道及燃气器具是否漏气， 减压阀、密封圈是否正 常；

2、燃气使用场所是否保持通风良好；

3、液化气钢瓶摆放位置是否符合安全要求，是否到检测周期；

4 、燃气管道及灶具连接管是否完好，连接是否稳固；

5、消防器材是否按规范配置齐全且完好有效； 消防通道是否 畅通，安全警示标志是否醒目；

6、可燃气体报警探头是否按规定定期送检，报警器是否完好 有效。

7 、未使用燃气时总阀门是否处于关闭状态。

（四）正确处置燃气泄漏和着火

发现燃气泄漏（闻到味道） 时严禁点火， 严禁开、关任何电 器， 立即关闭总阀， 打开窗户， 疏散人员， 到室外安全处报警。

气瓶着火时要用灭火器或湿的衣物等捂盖灭火后迅速关闭角阀。

## 六、相关法律法规、规范性文件

餐饮场所使用燃气的安全要求还应当遵守《中华人民共和国 安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《西藏自治区燃气管理条例》、《国务院安委会关于深入开展餐饮场所燃气安全专项治理的通知》（安 委﹝2013﹞ 1 号）、《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导 意见》等相关规定。

# 第四章  燃气企业和餐饮场所检查要点

## 一、瓶装液化石油气和管道燃气经营企业

1.消防安全责任制落实。是否明确消防安全管理机构和人员， 逐级落实消防安全责任制， 建立完善消防安全管理制度； 是否定 期组织开展防火检查、宣传培训、消防演练。

2.消防设施运行情况。场所灭火系统、报警系统、给水系统等  消防设施是否按规范标准要求完全设置，是否定期开展维护保养， 是否完整好用； 灭火器、灭火药剂储备是否按标准配备、是否准  备充足， 满足灭火救援需求。

3.落实安全操作规程情况。从业人员、管理人员是否了解消防  安全操作规程；是否违规进行改装、割焊、修理等动焊动火行为。

4.专（兼）职消防队伍建设情况。是否按规定设置专（兼）职 消防队伍（微型消防站）；是否制定灭火和应急疏散预案；是否定 期开展灭火救援应急演练； 专（兼） 职消防队员是否熟悉单位基 本情况， 是否熟练操作消防设施器材。

## 二、消防安全重点单位内瓶装液化石油气和管道燃气使用企 业

1.是否违规使用瓶装液化石油气以及甲、乙类液体燃料；地下 餐饮场所是否违规使用燃气。

2.排油烟罩、油烟道是否定期清洗；厨房内是否按要求设置可 燃气体探测报警装置、燃气紧急切断装置。

3.燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测是否符

合要求； 燃气软管与灶具及供气管连接处是否使用卡箍固定， 非 金属软管不得靠近明火或高温区域。

4.桌椅摆放是否占用疏散通道、安全出口；餐饮场所后场区域 是否被占用影响疏散。

5. 营业结束后是否落实关火、关电、关气等措施；厨房员工是 否会操作使用灭火器、灭火毯消防器材， 是否会紧急切断电源、 气源。

## 三、其他瓶装液化石油气和管道燃气经营使用单位

专项整治期间， 要在属地政府的统一领导下， 配合其他相关 行业部门依法对瓶装液化石油气和管道燃气经营使用单位遵守消 防法规和技术标准情况做好指导工作。

四、餐饮场所

（一）《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021） 对餐饮场所的要求

1、商场、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时， 应切断营业 场所内的非必要电源；

2、宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应至少每季度清 洗一次；

3、展览馆内设置的餐饮区域，应相对独立，不应使用明火；

4、在旅馆、餐饮场所、商店、医院、公共娱乐场等各楼层的 明显位置应设置安全疏散指示图， 指示图上应标明疏散路线、安 全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

##### （二）  《 大 型 商 业 综 合 体 消 防 安 全 管 理 规 则 》（ XF/T

3019—2023）对餐饮场所的管理要求

1.餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域；

2.餐饮场所不应使用液化石油气及甲、乙类液体燃料；

3.餐饮场所使用天然气作燃料时，应采用管道供气；设置在地 下且建筑面积大于 150 ㎡或座位数大于 75 座的餐饮场所不准许使 用燃气：

4.不应在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品，开放式食品 加工区应采用电加热设施；

5.使用明火的厨房区域应靠外墙布置，并应采用耐火极限不低 于 2.00h 的隔墙与其他部位分隔，隔墙上的门、窗应采用乙级防火 门、窗；

6.使用燃气的厨房内应设置可燃气体探测报警装置及独立的 事故通风系统， 通风系统应与可燃气体探测报警装置联动； 排油 烟罩及烹饪部位应设置能够联动切断燃气输送的可燃气体探测报 警装置和自动灭火装置， 并能够将报警信号反馈至消防控制室； 建筑内燃气阀组接口部位宜设置可燃气体探测报警装置；

7.设置在地下的餐饮场所烹饪操间的排油烟罩及烹饪部位应 设置自动灭火装置；

8.炉灶、烟道等设施与可燃物之间应采取隔热或散热等防火措 施；

9.厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应 符合消防技术标准及管理规定；

10.厨房及公共区域的油烟管道应根据油烟积聚情况合理确定

油烟管道清洗频次，但应至少每季度清洗一次；

11.餐饮场所营业结束时， 应关闭燃气设备的供气总阀门：

12.厨房应配备灭火毯、灭火器等消防器材， 店员及厨房员工 应熟练掌握使用方法。

##### （三） 《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部第

#### 5 号令）对餐饮场所的要求

高层公共建筑内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和 排油烟罩设施进行清洗， 排油烟管道每季度至少进行一次检查、 清洗。

高层住宅建筑的公共排油烟管道应当定期检查， 并采取防火 措施。

##### （四） 大型商业综合体火灾风险指南

##### （ 一 ）明火源风险

1 、餐饮场所厨房使用明火不慎、油锅过热起火； 临时增设灶 台使用明火；违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料。

2 、用餐区域、开放式食品加工区违规使用明火加工食品。

##### （二）餐饮场所主要火灾风险

1、厨房排油烟罩、油烟道未定期清洗； 厨房内未按要求设置  可燃气体探测报警装置、厨房自动灭火系统、燃气紧急切断装置。

2、违规使用瓶装液化石油气以及甲、乙类液体燃料； 超过一 定面积的地下餐饮场所违规使用燃气； 餐饮区违规使用木炭、卡 式炉、酒精炉等明火加热食物。

3、厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测

不符合要求； 燃气软管与灶具及供气管连接处未使用卡箍固定， 非金属软管靠近明火或高温区域。

4、使用电加热设施设备烹饪食品的， 电气线路未安装漏电保 护装置； 电加热的大功率烹饪器具线路敷设不规范。

5、包厢大面积采用软包装修，装修材料的燃烧性能不符合要 求；厨房装修材料的燃烧性能不符合要求。

6、餐厅桌椅摆放占用疏散通道、安全出口；擅自增改包厢占 用疏散通道；餐饮场所后场区域被占用影响疏散。

7、厨房与其他区域的防火分隔不到位； 炉灶、烟道等设施与 可燃物之间未采取隔热或散热等防火措施。

8、营业结束后厨房未落实关火、关电、关气等措施； 厨房员 工不会操作使用灭火器、灭火毯、厨房自动灭火系统等消防设施 器材，不会紧急切断电源、气源。

##### （五） 大型商业综合体火灾风险检查指引

1、查看炉具是否定期检查、检测和保养， 燃气燃油管道、法 兰接头、仪表、阀门是否存在破损、泄漏和老化现象。

2、核查排油烟罩、油烟道是否定期清洗， 核实清洗记录， 查 看油污是否严重。

3、核实厨房是否按要求设置可燃气体探测报警装置、厨房自 动灭火系统、燃气紧急切断装置。

4 、核查是否违规使用瓶装液化石油气及甲、乙类液体燃料， 超过一定面积的地下餐饮场所是否违规使用燃气。

5、抽查使用电加热设施设备烹饪食品的， 电气线路是否安装

漏电保护装置。

6 、查看厨房等明火部位与其他区域防火分隔是否到位。

7 、查看餐厅桌椅摆放是否占用、堵塞疏散通道、安全出口。

##### （六）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）对 餐饮场所的要求

1 、单多层建筑内装修材料的耐火等级

2 、高层建筑内装修材料的耐火等级

3 、地下建筑：

凡发现燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、 维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的， 依照《消防  法》依法处理。 凡发现违反有关消防技术标准和管理规定生产、   储存、运输、销售、使用、销毁液化石油气的， 依照《中华人民  共和国治安管理处罚法》移交公安部门依法处理。 凡发现在不具  备安全条件的场所使用、储存瓶装液化石油气的， 移交当地燃气  管理部门依法处理。 凡发现销售充装单位涉嫌充装非自有钢瓶、   超期未检、改装、报废及翻新气瓶的， 移交当地市场监管部门依  法处理。 凡发现餐饮等行业的生产经营单位使用燃气时未安装可

燃气体报警装置的，移交当地应急部门依法处理。

# 第五章   醇基燃料有关资料

# 及使用场所检查要点

## 一、背景资料

醇基液体燃料（俗称醇基燃料），也叫“ 环保油”、“ 生物油” 等， 是以醇类（甲醇、乙醇等） 为主要成分混配的新型燃料， 主要以  液体形式存在， 且闪点低、易挥发， 容易着火， 安全性能差， 存  在安全隐患， 极易发生安全事故， 消防安全隐患严重。同时吸入  一定量的蒸汽会出现视力模糊、头痛胸闷等症状， 对人体健康有  害。

根据《危险化学品目录（ 2015 版）》， 闭杯闪点低于 60℃的或 醇总含量不低于 70%的醇基燃料属于危险化学品，列入《危险化 学品分类信息表》第 2828  项（ 61 ），从事醇基液体燃料经营活动 应取得《危险化学品经营许可证》，按照《建筑设计防火规范》规 定，不得作为民用燃料在民用建筑内经营、存放和使用。

## 二、以往典型案例

近年来， 全市使用醇基燃料的宾馆、饭店、食堂等餐饮场所  呈逐年增多的趋势，加之餐饮企业遍布大街小巷，从业人员众多， 消防安全意识淡薄，安全隐患尤为突出。

（ 一）2019 年 11 月 29  日下午，位于贵州省遵义市汇川区澳 门路的一临街餐馆发生大火，火灾过火面积约 120  平方米，事故 造成 5 人受伤，1 人死亡。事故原因为餐馆负责人为节省成本，私 自选择无证经营的生物有作燃料， 在事故当日加注生物油时， 发

生泄漏造成火灾。

（二） 2011 年， 浙江省嘉兴市一家名为原味餐馆的饭店发生 爆炸，事故导致 2 人死亡，3 人受伤。事故原因为餐馆使用醇基燃 料过程中发生泄漏，从而引起爆炸。

（三）2022 年 9 月 28  日，吉林省长春市高新区宏禹小油饼百 姓餐厅发生重大火灾事故，造成 17 人死亡、 3 人受伤。 事故原因 为餐厅老板为节约经营成本拟“ 气改油”，近期在瓶组间上方安装一 个盛装醇基燃料的塑料箱， 并将原燃气管线进行改动， 在焊接过 程中突然发生爆炸燃烧， 迅速蔓延造成重大人员伤亡。

## 三、有关法律、法规、文件

（一）《中华人民共和国消防法》第十九条 ， 生产、储存、经 营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内， 并应当与居住场所保持安全距离。

（二）《中华人民共和国消防法》第二十二条 ， 生产、储存、 装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置， 应 当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、 调压站， 应当设置在符合消防安全要求的位置， 并符合防火防爆 要求。已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓 库和专用车站、码头， 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、 调压站， 不再符合前款规定的， 地方人民政府应当组织、协调有 关部门、单位限期解决， 消除安全隐患。

（三）《中华人民共和国消防法》第二十三条 ， 生产、储存、 运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品， 必须执行消防技术标

准和管理规定。进入生产、储存易燃易爆危险品的场所， 必须执 行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或 者乘坐公共交通工具。储存可燃物资仓库的管理， 必须执行消防 技术标准和管理规定。

（四）《中华人民共和国消防法》第二十七条， 电器产品、燃 气用具的产品标准， 应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气 用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检 测，必须符合消防技术标准和管理规定。

（五）《中华人民共和国消防法》第六十一条，生产、储存、 经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内， 或 者未与居住场所保持安全距离的， 责令停产停业， 并处五千元以 上五万元以下罚款。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场 所设置在同一建筑物内， 不符合消防技术标准的， 依照前款规定 处罚。

（六）《中华人民共和国消防法》第六十二条， 有下列行为之 一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：

1.违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、 使用、销毁易燃易爆危险品的；

（七） 不属于危险化学品的醇基燃料， 按照《建筑设计防火  规范》（GB50016）3.1 火灾危险性分类，闪点大于 60℃的液体为 丙类火灾危险性， 应符合《建筑设计防火规范》（ GB50016-2014， 2018 版） 以下规定

第 3.3.7 条   厂房内的丙类液体中间罐应设置在单独房间内，

其容量不应大于 5m3。设置中间储罐的房间， 应采用耐火极限不 低于 3.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部分分隔，房间门应 采用甲级防火门。

第 5.4.14  条   供建筑内使用的丙类液体燃料，其储罐应布置 在建筑外，并应符合下列规定：

1.当总容量不大于 15 m3 ，且直埋于建筑附近、面向油罐一面  4.0m 范围内的建筑外墙为防火墙时，储罐与建筑的防火间距不限；

2.当总容量不大于 15 m3 时，储罐与周围建筑间距要求在 12m 至 70m 之间， 储罐的布置应符合本规范第 4.2 节的规定；

3.当设置中间罐时， 中间罐的容量不应大于 1m3，并应设置在

一、二级耐火等级的单独房间内，房间门应采用甲级防火门。

（八）公安部消防局、劳动部职业安全卫生与锅炉压力容器  监察局、建设部城建司关于城镇使用新型复合燃料有关安全问题  的通知（ 1995 年 3 月 29  日，公消【 1995】97 号）要求，新型复  合燃料必须通过省级以上主管部门组织鉴定； 制定产品的质量标  准； 提供国家检测中心关于复合燃料的组成、闪电、燃点和爆炸  极限， 复合燃料的汽化、燃烧稳定性和燃烧废气的毒性等的测试  报告，其各项指标必须符合民用燃气安全和卫生标准， 凡含有苯、 甲醇等易使人体致癌、致残成分的新型复合燃料， 不应作为民用  燃料使用。

## 四、醇基燃料消防安全检查指引（ 供参考 ）

醇基燃料是指以甲醇、乙醇液体为主原料， 经特殊配方勾兑  而成，且质量标准达不到国家行业燃油标准的一种新型液体燃料，

其闪点≤60℃,  属于易燃危险化学品。醇基燃料消防安全检查指引 如下：

（一）检查平面安全

1、燃料箱宜室外布置，严禁附设在重要公共建筑、高层建筑、 地下建筑、商业综合体、住宅建筑、餐饮场所的用餐区内， 严禁  设置在建筑屋顶，严禁毗邻门窗。

2、严禁毗邻门窗， 当悬挂在外墙上时， 应有 2 米左右范围内 不应有门窗洞口； 燃料箱上部应设置宽度不小于箱体宽度的防火 挑檐。

3、在室外设置醇基燃料储存间时，储存间所在建筑的耐火等 级不应低于二级，墙体应采用耐火极限不低于 2.0 小时的不燃烧实 体墙，与其他房间分隔。

4、室外布置的燃料箱与人员主要出入口的距离不应小于  10 米。

5、燃料箱设置在室内时， 应有专门的储存间， 储存间应采用 耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与其他部分分隔；确需在隔墙上 开门、窗等孔洞时， 应采用甲级防火门、窗。室内应通风良好且 不应存放液化石油气钢瓶等其他无关物品。

6、燃料箱应远离火种、热源， 与明火、散发火花地点水平距 离不应小于 6m。

（二）检查储存安全

7、应采用金属材质闭式燃料箱， 总容量不得大于  500L，储 蓄系数不应超过 0.9。

8、宜采用双层燃料箱并设置渗漏监测系统；如采用单层燃料 箱，箱体周围应设置容积不小于 500L 围堰，并采取防渗漏措施。

9 、燃料箱宜设置液位指示装置。

10、储存间所有电气设备、辅助设施应为防爆型， 应杜绝 一 切火源。

11、储存间应配备消防器材， 并定期维护保养。当建筑内其 他部位设置自动喷水灭火系统时， 室内储存间应设置自动喷水灭 火系统。

12、储燃料间应张贴“ 无关人员严禁入内” 和“ 禁止烟火” 等安全 告知。

（三）检查管道安全

13、燃料管道应设置事故切断阀，管道材质质宜选用无缝钢 管，严禁使用镀锌钢管和无防腐蚀、防溶胀能力的管道材料。

14 、醇基燃料进出口管道应设截止阀。阀门连接处应选用防 泄漏、防溶胀的密封材料。

15 、醇基燃料出口管道应设置回火阀。

16、燃料管道应采用焊接或法兰连接，不得采用卡筛、丝扣 等连接方式。

（四）检查使用安全

17 、醇基燃料管道严禁通过不使用醇基燃料的房间。

18、醇基燃料管道穿过墙壁或楼板时， 应采用不燃材料填塞。

19、醇基燃料储存间、厨房操作间的门应朝外开，通风换气 应保持良好； 空气不畅或密闭空间应安装排风设施， 并与可燃气

体检测报警装置联锁。

20、营业期间不得进行设备检维修作业；严禁在燃料箱及管 道内存有油品时进行动火维修作业。

21 、存放醇基液体燃料存储间和使用醇基液体燃料的房间内 应设置可燃气体检测报警装置， 可燃气体检测探头与地坪净距不 大于  150 mm。

# 第六章  重大火灾隐患判定（燃气领域）

## 一、重大火灾隐患直接判定要素（依据：《重大火灾隐患判定 方法》GB35181-2017）

1.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、 码头、储罐区， 未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、 居住场所设置在同一建筑物内， 或与人员密集场所、居住场所的  防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。

3.城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油 加气合建站的储量达到或超过 GB 50156 对一级站的规定。

4.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。

5. 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防 技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾 报警设施。

6.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易 爆危险品。

二、城镇燃气重大事故隐患判定标准 （依据：住房城乡建设 部关于征求《城镇燃气重大事故隐患判定标准（征求意见稿）》意 见的函， 供参考）

第一条  为指导各地加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查 治理， 防范减少重特大事故发生， 切实保护人民群众生命财产安 全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设 备安全法》《城镇燃气管理条例》等法律法规以及《燃气工程项目

规范》等标准规范，制定本标准。

第二条  本标准所称重大事故隐患， 是指燃气经营者在生产 经营过程中， 存在的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重 大经济损失的事故隐患。

第三条  县级及以上地方人民政府城镇燃气管理部门在开展 燃气安全监督管理工作中， 可依照本标准识别、认定城镇燃气重 大事故隐患， 并依法依规督促燃气经营者落实隐患整改责任、及 时消除隐患。

第四条  燃气经营者在建立健全安全生产管理制度中， 有下 列情形之一的， 判定为重大事故隐患：

（ 一）未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的；

【依据】《城镇燃气管理条例》第四十五条：违反本条例规定， 未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的， 由燃气管理部门责  令停止违法行为，处 5 万元以上 50 万元以下罚款；有违法所得的， 没收违法所得； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）未建立安全风险分级管控制度的；

【依据】《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条： 生产 经营单位有下列行为之一的， 责令限期改正， 处十万元以下的罚 款； 逾期未改正的， 责令停产停业整顿， 并处十万元以上二十万 元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款； 构成犯罪的， 依照刑法有关规定 追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安 全风险分级采取相应管控措施的。

（三）未建立事故隐患排查治理制度的；

【依据】《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条： 生产 经营单位有下列行为之一的， 责令限期改正， 处十万元以下的罚 款； 逾期未改正的， 责令停产停业整顿， 并处十万元以上二十万 元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 二万元以上五万元以下的罚款； 构成犯罪的， 依照刑法有关规定 追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度， 或者重大事 故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

（四）未制定生产安全事故应急救援预案的；

【依据】《中华人民共和国安全生产法》第九十七条： 生产经  营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款； 逾期未改正的， 责令停产停业整顿， 并处十万元以上二十万元以  下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万  元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应  急救援预案或者未定期组织演练的。

（五） 未建立燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业 分级审批制度的；

【依据】《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》第 6.1.1 条：燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立 分级审批制度。作业单位应制定作业方案和填写动火作业审批报 告， 并应逐级申报； 经审批后应严格按标准方案实施。紧急事故 应在抢修完毕后补办手续。

（六） 未建立对燃气用户燃气设施（含灶、管、阀）定期安

全检查制度的。

【依据】《城镇燃气管理条例》第四十六条：违反本条例规定， 燃气经营者有下列行为之一的， 由燃气管理部门责令限期改正，  处 1 万元以上 10 万元以下罚款； 有违法所得的， 没收违法所得；  情节严重的， 吊销燃气经营许可证； 造成损失的， 依法承担赔偿  责任；构成犯罪的， 依法追究刑事责任：（七） 燃气经营者未向燃  气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气， 或者未  对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。

第五条  燃气经营者在燃气厂站安全管理中， 有下列情形之 一的，判定为重大事故隐患：

（ 一 ）燃气储罐未设置压力、温度、罐容或液位显示等监测 装置，或不具有超限报警功能的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 4.3.2  条：燃气储罐应设置 压力、温度、罐容或液位显示等监测装置， 并应具有超限报警功 能。液化天然气常压储罐应设置密度监测装置。燃气储罐应设置 安全泄放装置。

（二） 液化天然气和液化石油气储罐的液相进出管未设置与 储罐液位控制连锁的紧急切断阀的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 4.3.3  条：液化天然气和液 化石油气储罐的液相进出管应设置与储罐液位控制连锁的紧急切 断阀。

（三）燃气厂站内设备和管道未设置防止系统压力参数超过 限值的自动切断和放散装置的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 4.2.5  条：燃气厂站内设备 和管道应按防止系统压力参数超过限值的要求设置自动切断和放 散装置。放散装置的设置应保证放散时的安全和卫生， 不得在建 筑物内放散燃气和其他有害气体。

（四） 压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统未设 置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。

【依据】《燃气工程项目规范》第 4.2.8  条：压缩天然气、液 化天然气和液化石油气运输车在充装或卸车作业时， 应停靠在设 有固定防撞装置的固定车位处， 并应采取防止车辆移动的措施。 装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。

第六条  燃气经营者在燃气管道和调压设施安全管理中， 有 下列情形之一的，判定为重大事故隐患：

（ 一 ）在中压及以上地下燃气管线保护范围内建有建筑物、 构筑物或者其他设施的；

【依据】《城镇燃气管理条例》第五十条： 违反本条例规定， 在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物 或者其他设施的， 依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进 行处罚。

（二） 除确需穿过且已采取有效防护措施外， 输配管道在排 水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市 轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 5.1.16 条：输配管道不应在 排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城

市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。当确需穿 过时，应采取有效的防护措施。

（三） 调压装置未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许 值的安全保护装置的。

【依据】《燃气工程项目规范》第 5.2.18 条：调压系统出口压 力设定值应保持下游管道压力在系统允许的范围内。调压装置应 设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护装置。

第七条  燃气经营者在气瓶安全管理中，有下列情形之一的， 判定为重大事故隐患：

（ 一）未经许可，擅自从事气瓶充装活动的；

【依据】《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条：违 反本法规定， 未经许可， 擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装 活动的， 予以取缔， 没收违法充装的气瓶， 处十万元以上五十万 元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

（二）充装未经定期检验或检验不合格气瓶的。

【依据】《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条：充 装单位应当建立充装前后的检查、记录制度， 禁止对不符合安全 技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。气瓶充装单位 应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶， 对气体使 用者进行气瓶安全使用指导， 并按照安全技术规范的要求办理气 瓶使用登记，及时申报定期检验。

第八条  燃气经营者供应的燃气不具有警示性臭味，或不按 规定进行加臭的，判定为重大事故隐患。

【依据】《燃气工程项目规范》第 3.0.7  条：燃气应具有当其 泄漏到空气中并在发生危险之前， 嗅觉正常的人可以感知的警示 性臭味。第 3.0.8 条：当供应的燃气不符合本规范第 3.0.7 条的规 定时，应进行加臭。

第九条  燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时， 发现有 下列情形之一 ， 不按规定采取措施的，判定为重大事故隐患：

（ 一）燃气相对密度大于等于 0.75  的燃气管道、调压装置和 燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体、地下综合管廊及其 他密闭地下空间内的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 2.2.7  条：设置燃气设备、  管道和燃具的场所不应存在燃气泄漏后聚集的条件。燃气相对密  度大于等于 0.75 的燃气管道、调压装置和燃具不得设置在地下室、 半地下室、地下箱体、地下综合管廊及其他地下空间内。

（二）燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内的；

【依据】《燃气工程项目规范》第 5.3.4  条：燃气引入管、立 管、水平干管不应设置在卫生间内。

（三）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管的；

【依据】《城镇燃气管理条例》第二十七条：燃气用户应当遵 守安全用气规则， 使用合格的燃气燃烧器具和气瓶， 及时更换国 家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等， 并 按照约定期限支付燃气费用。

（四）直排式燃气热水器设置在室内的。

【依据】《燃气工程项目规范》第 6.1.3  条：直排式燃气热水

器不得设置在室内。燃气采暖热水炉和半密闭式热水器严禁设置 在浴室、卫生间内。

第十条  县级及以上地方人民政府城镇燃气管理部门可根据 地方性法规以及标准规范， 并结合工作实际， 增加本地区判定为 城镇燃气重大事故隐患的情形。

第十一条  本标准自发布之日起执行。

# 第七章  相关术语

## 一、城镇燃气经营企业解释

依据山西省住房和城乡建设厅《城镇燃气经营许可管理办法》 （晋建城规字[2022]172  号），城镇燃气经营企业， 是指在本省行   政区从事各类城镇燃气经营活动的企业， 分为管道燃气经营、瓶   装燃气经营和车用燃气经营三个类别。

管道燃气经营:  指利用管道将燃气输送给城镇燃气用户的经 营活动。

瓶装燃气经营:指利用压力钢瓶（容器）将液化石油气、液化 二甲醚经充装后销售给用户的经营活动。

车用燃气经营： 指将压缩、液化天然气（含煤层气） 向燃气 汽车进行充装的经营活动。包括  CNG  加气站、 LNG  加气站、 LNG/CNG 合建站等的经营活动。

天然气、液化石油气、二甲醚、煤层气等城镇燃气的生产和 进口， 燃气输配系统城市门站以外的天然气管道输送、燃气作为 工业生产原料的使用， 工业企业自建燃气设施为本企业供气， 沼 气、秸秆气的生产和使用等不适用本办法。

## 二、城镇燃气相关场站术语解释

压缩天然气（CNG） 加气母站： 从站外天然气管道取气， 经 过工艺处理并增压后，通过加气柱给服务于 CNG 加气子站的 CNG 长管拖车或管束式集装箱充装 CNG 的场所。

压缩天然气（CNG） 常规加气站： 从站外天然气管道取气，

经过工艺处理并增压后，通过加气机给汽车 CNG 储气瓶充装车用 CNG 的场所。

压缩天然气（CNG）汽车加气子站：用 CNG 长管拖车或管束 式集装箱运进 CNG，通过加气机给汽车 CNG 储气瓶充装车用CNG 的场所。

压缩天然气（CNG）储配站： 采用压缩天然气瓶车储气或将 由管道引入的天然气经净化、压缩形成的压缩天然气作为气源， 具有压缩天然气储存、调压、计量、加臭等功能， 并向城镇燃气 输配管道输送天然气的站场。

压缩天然气（CNG）瓶组供气站： 采用压缩天然气瓶组储气 作为气源， 具有压缩天然气储存、调压、计量、加臭等功能， 并 向城镇燃气输配管道输送天然气的站场。

液化天然气（LNG）气化站：具有将槽车或槽船运输的液化 天然气进行卸气、储存、气化、调压、计量和加臭， 并送入城镇 燃气输配管道功能的站场。

液化石油气（LPG） 储存站： 储存液化石油气， 并将其输送 给灌装站、气化站和混气站的液化石油气储存站场。

液化石油气（LPG） 灌装站： 进行液化石油气灌装作业的站 场。

液化石油气（LPG） 储配站： 兼有液化石油气储存站和灌装 站两者全部功能的站场。

液化石油气（LPG） 气化站： 配置储存和气化装置， 将液态 液化石油气转换为气态液化石油气，并向用户供气的生产设施。

液化石油气（LPG） 瓶装供应站： 经营和储存液化石油气气 瓶的场所。

液化石油气（LPG）瓶组气化站：配置 2 个以上 15kg 、2 个 或 2 个以上 50kg 气瓶，采用自然或强制气化方式将液态液化石油 气转换为气态液化石油气后，向用户供气的生产设施。

参考规范：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（ 2020  版）、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）、《汽车加油加气  加氢站技术标准》GB50156-2012（ 2021 版）、《压缩天然气供应站  涉及规范》 GB51102-2016、《液化石油气供应工程设计规范》  GB51442-2015。

# 第八章   燃气安全九提示

一、购买选用合格的燃气灶、胶管、气瓶、调压阀等， 使用 带熄火保护功能的灶具。

二、不擅自改动、改装燃气管线、灶具等设施， 更换气瓶要 与管线连接牢靠，并检查是否漏气。

三、不包裹燃气表、热水器等燃气设施及附属管道， 不在燃 气设施上捆绑、悬挂物品，以免影响密封效果。

四、使用燃气的房间应打开门窗保持通风， 做饭、烧水时要 有人照看，避免汤水沸溢造成火灭漏气。

五、使用完燃气后， 应关闭气瓶阀门、管道与软管连接阀门 和灶具开关。

六、应经常检查厨房燃气胶管是否有老化、松脱现象， 发现 异常要及时联系专业人员进行维修、更换。

七、发现燃气泄漏时， 要迅速关闭气源， 打开门窗通风， 不 触动电器开关， 不使用打火机等明火进行燃气泄漏检查。

八、建议安装燃气自动报警和自动切断装置， 及时发现和处 置燃气泄漏事故。

九、遇到任何燃气安全事故， 要迅速远离危险位置， 联系燃 气公司和物业， 严重的拨打“119”电话报警求助。